| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑管道井消防安全隐患排查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 |  |  | 建设状态 | □建设中 □已建成 | 建设单位或管理使用单位名称（盖章） |  |  |
| 地址 | ____县、市（区）_____镇（街道）_____社区（村）_________（具体到栋） |  |  |  |  | 建筑类别 | □公共建筑 □住宅建筑 □工业建筑 |
| 层数 | 地上____层 地下____层 | 建筑面积 |  | 竣工时间（如建设中，填写“在建”） |  | 管道井数量 |  |
| 所属行业领域 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 隐患类型 | 设置要求 |  |  |  | 存在的问题 | 整改举措 |  |
| 管道井设置位置 | 强电和弱电线路宜分别设置竖井；当受条件限制必须合用时，强电和弱电线路应分别布置在竖井两侧，弱电线路应敷设于金属槽盒之内。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气及智能化竖井不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。 |  |  |  |  |  |  |
| 管道井防火分隔构件 | 管道井的井壁应为耐火极限不低于1h的非燃烧体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 竖井在每层楼应设防火门作为维护检修门，并应开向公共走廊，其耐火等级不应低于丙级并需保持常闭状态 |  |  |  |  |  |  |
| 管道井防火封堵 | 管道井和电缆桥架内应在每层楼板处进行防火封堵。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气线路穿过楼板、井壁时应采取防火封堵措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 管道井是否被占用 | 禁止将建筑管道井改作其他用途，私拉乱接电气线路为蓄电池充电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 严禁在管道井内堆放杂物。 |  |  |  |  |  |  |
| 管道井内部设置 | 电缆井内设置的感烟探测器防尘單应拆除。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弱电井内的设备设施应进行统一标识，包括设备设施名称和管理方等信息。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部电气线路敷设应满足规范要求，管道井的井壁上设置集中电表箱、配电箱或控制箱等箱体时，其进线与出线均应穿可弯曲金属导管或钢管保护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施，并且高压线路应设有明显标忐。 |  |  |  |  |  |  |
| 整改进度 | □隐患整改中 □已整改销号 |  |  |  | 整改销号时间 | 年 月 日 |  |